МОДУЛЯТОРЫ ДЛЯ ПИТАНИЯ МОЩНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ

КЛИСТРОНОВ САНТИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА

В.Е. Акимов,  П.А. Бак, Р.Х. Галимов, К.В. Губин, И.В. Казарезов,

Н.Х. Кот, А.В. Новохатский, В. В. Ращенко,  А.М. Резаков,

Ю.Ф. Токарев, А.Г. Чупыра, Б.С. Эстрин

ИЯФ им. Будкера, Новосибирск, Россия

Для питания клистронов  форинжектора комплекса ВЭПП-5 [1] разработаны 4 модулятора на импульсную мощность 150 МВт каждый. Модуляторы отличаются между собой типом используемого зарядного устройства, типом конденсаторов формирующей линии и ее исполнением. В работе приводятся особенности исполнения, результаты наладки и эксплуатации модуляторов.

ОПИСАНИЕ МОДУЛЯТОРА

Для питания клистронов 5045 ( SLAC, США) [2,3] разработаны модуляторы линейного типа с полным разрядом  формирующей линии [4].

Принципиальная схема одного из модуляторов представлена на рис.1. Ниже изложены особенности его работы .

Напряжение на емкости фильтра Cf  управляется с помощью фазового регулятора напряжения (РН), собранного на шести тиристорах. Схема управления РН обеспечивает стабилизацию напряжения на Cf  с точностью не хуже 1×10-2, а также надежную защиту по току . Для ограничения зарядного тока Cf со стороны первичной обмотки высоковольтного трансформатора установлены индуктивности величиной 1мГн. Вторичная обмотка высоковольтного трансформатора с выпрямителем состоит из 18 секций  на 1.5 кВ каждая [5]. Резонансный заряд формирующей линии (ФЛ) осуществляется через высоковольтный ключ (ВК), зарядный дроссель и соленоид. Ключ состоит  из 64 тиристоров, соединенных последовательно. Его применение  обеспечивает заряд ФЛ непосредственно перед генерацией импульса. ВК является также удобным и  надежным элементом защиты. Зарядный дроссель индуктивностью 30 Гн снабжен вторичной обмоткой для стабилизации напряжения с точностью 0.2-0.3%, аналогично [3]. В модуляторе установлены 2 тиратрона типа ТГИ1- 2500/50; предусмотрена возможность их замены без особых переделок на один тиратрон ТГИ1- 5000/50.

Рис. 1: Принципиальная схема модулятора.

При отпирании тиратронов ФЛ коммутируется через коаксиальный кабель на первичную обмотку импульсного трансформатора. При коэффициенте трансформации 1:15 амплитуда импульса напряжения на катоде клистрона составляет 350 кВ. Форма импульса представлена на рис. 2.

Рис.2. Импульс напряжения на катоде клистрона.

Для защиты модулятора и клистрона при возможных пробоях в схеме предусматривается цепь клипперного диода с гасящим сопротивлением.

Система управления модулятором включает в себя цепи измерения, управления, блокировок и защит, выполненных в стандарте ‘’Bишня’’, а также регистрирующую и управляющую аппаратуру в стандарте КАМАК и управляющую ЭВМ.  Предусмотрена возможность как автоматизированного, так и ручного управления модулятором и осциллографический контроль основных рабочих параметров. Компоновка основных узлов модулятора представлена на рис. 3, а основные параметры модулятора приведены в таблице.

| Импульсная мощность | 150 МВт |
| --- | --- |
| Напряжение заряда ФЛ | 47 кВ |
| Напряжение на выходе ФЛ | 23.5 кВ |
| Ток тиратронов | 6.3 кА |
| Длительность импульса (по уровню 0.99) | 3.7 мкс |
| Длительность переднего фронта ( по уровню 0.1- 0.9 ) | 0.7 мкс |
| Неравномерность вершины | 0.5 % |
| Частота повторения | 50 Гц |
| Волновое сопротивление ФЛ | 3.5 Ом |

Высоковольтные  элементы модулятора - трансформатор с выпрямителем, фильтрующие емкости,

Рис. 3. Компоновка модулятора.

зарядный дроссель, ВК, клиперный диод, ФЛ - расположены в одном шкафу. При этом трансформатор с выпрямителем, зарядный дроссель, ФЛ размещены в баках, заполненных элегазом или маслом.

Аппаратура измерения, управления, а также вспомогательные источники питания расположены в двух стойках, находящихся по бокам силового шкафа.

ФОРМИРУЮЩАЯ ЛИНИЯ

Модулятор выполнен на двух ФЛ, соединенных параллельно. Каждая линия  состоит из 13 ячеек, емкостями ячеек являются конденсаторы из комбинированного диэлектрика на основе полипропиленовой изоляции;  индуктивности катушек выполнены настраиваемыми. Обе линии помещены в общий бак, возможна их подстройка  снаружи. Общая емкость ФЛ равняется 0.72 мкФ.

Последующие модели модуляторов выполнены  с некоторыми изменениями. В них ФЛ выполнены в сухом исполнении на конденсаторах  с пластиковыми  корпусами и комбинированным диэлектриком на основе, соответственно:

- тефлоновой изоляции ( НПО «Позитрон»);

- полипропиленовой изоляции ( С-ПГТУ).

Окончательный  выбор конденсаторов будет сделан по результатам  эксплуатации.

ЭКВИВАЛЕНТ НАГРУЗКИ

Работе модулятора с клистроном предшествовали пуско-наладочные работы, а также прогон на эквивалент нагрузки. В качестве эквивалента нагрузки использовались водоохлаждаемые сопротивления С5-40 В мощностью 500 Вт при применении их на воздухе. Для работы на согласованную нагрузку используются восемь параллельно включенных водоохлаждаемых сопротивлений номиналом 32 Ом. Суммарное сопротивление нагрузки RS=4 Ом. Эквивалент нагрузки выполнен отдельным блоком и устанавливается на время испытаний вне высоковольтного шкафа.

МОДУЛЯТОР С ИМПУЛЬСНЫМ ЗАРЯДОМ

Использование схемы импульсного заряда ФЛ [4] позволяет:

- уменьшить габариты зарядного устройства;

- сократить время, воздействия напряжения на высоковольтные элементы модулятора;

- обеспечить заданную нестабильность заряда ФЛ даже при разовом следовании импульсов.

Кратко рассмотрим работу схемы представленную на рис. 4. Емкость С1 заряжается от сети 3´ 380 В через тиристорный регулятор и схему удвоения напряжения до 1000 В. Усложнение зарядного устройства за счет схемы удвоения напряжения позволяет снизить коэффициент трансформации зарядного трансформатора в два раза, следовательно, уменьшить величину емкости С1 в четыре раза; уменьшить амплитуду  тока разряда С1 в два раза, а значит, уменьшить потери в первичном контуре при прочих равных условиях.

При коммутации тиристора VT1 , энергия из С1 передается через импульсный трансформатор в емкость ФЛ.. Время заряда ФЛ определяется соотношением:  t = pÖ(LSC1Cфл¢/ (C1+Cфл¢ )) ; где LS - индуктивность рассеяния Tр1 приведенная к первичной обмотке, Сфл¢ - приведенная к первичной обмотке емкость ФЛ.

Рис. 4. Схема импульсного заряда ФЛ.

Для диссипации энергии, накопленной в индуктивности намагничивания за время импульса параллельно первичной обмотке включена цепочка, состоящая из резистора R1 и диода VD1 . Параллельно высоковольтному диоду VD2 установлена емкость С2 , способствующая запиранию тиристора по окончании протекания зарядного тока. При коэффициенте трансформации Тр1 1: 30, соотношении С1 к Сфл¢ равном 10 импульсное зарядное устройство способно зарядить ФЛ до напряжения 47 кВ. Анализ показал, что при соотношении С1/ Сфл¢= 10 КПД заряда значительно выше, чем при С1/ Сфл¢= 1.

В настоящее время активно ведутся пусконаладочные работы на модуляторе с импульсным зарядом ФЛ. Результаты первых включений схемы следующие :

- получено зарядное напряжение ФЛ 45 кВ при напряжении на накопительной емкости С1 940 В;

- время заряда ФЛ составляет » 0.46 мс.;

- КПД зарядной цепи 90 %.

Литература

[1] Физический проект комплекса ВЭПП-5, Новосибирск, ИЯФ им. Г.И. Будкера, 1995 г.

[2] ’’Perfomance of the SLAC linear collider klystrons.’’ M.A. Allen et. al. - Proceeding of the Particle Acceleration Conference, 1987, v.3.

[3]  Donaldson A.R., Cron J.C., Hinselman R.R. ’’The second generation SLAC modulator - Proceeding of the XVII linear modulator symposium ’’, Seatle, Washington, June 23-25,1986.

[4] Modulator for klystron 5045. / V.E. Akimov, N.S. Dikansky,  B.S. Estrin, et. al. - Proceedings of the 1995 Particle Accelerator Conference and International Conference on High Energy Accelerators. Dallas, USA. 1-5 May 1995, v.2, p.1263-1265.

[5] Высоковольтный модулятор для питания инжектора атомарных пучков. /Б.А. Баклаков и др. - в кн.: Термоядерный синтез, серия 3, 1985 г, с.55-58.